## Sheet1
| Cable From | Cable To | Length (m) | Ca | Cg | connected load (kVA) | Ib design (A) | In rated (A) | Iz before derating (A) | Iz after derating(A) | Cable cross section (mm²) | voltage drop factor (table 4E2B) | Voltage Drop (mV/A/m) | Calculated Voltage drop (%) | Cable
Main Sub Lines(essential) | MDB | SDB-GF | 5 | 0.96 | 1 | 11.46 | 16.5411 | 25 | 32 | 30.72 | 2.5 | 16 | 1.3233 | 0.33082 | 4C Cu/XLPE/PVC 2.5mm2
| MDB | SDB-F1 | 12 | 0.96 | 0.76 | 3.1 | 4.4745 | 6 | 18 | 13.1328 | 1 | 40 | 2.1477 | 0.53694 | 4C Cu/XLPE/PVC 1mm2
| MDB | SDB-F2 | 16 | 0.96 | 0.76 | 3.1 | 4.4745 | 6 | 18 | 13.1328 | 1 | 40 | 2.8637 | 0.71591 | 4C Cu/XLPE/PVC 1mm2
| MDB | SDB-F3 | 20 | 0.96 | 0.76 | 3.1 | 4.4745 | 6 | 18 | 13.1328 | 1 | 40 | 3.5796 | 0.89489 | 4C Cu/XLPE/PVC 1mm2
| MDB | SDB-RF | 24 | 0.96 | 0.76 | 16.14 | 23.2961 | 25 | 42 | 30.6432 | 4 | 10 | 5.5911 | 1.3978 | 4C Cu/XLPE/PVC 4mm2
Main Sub Lines(non-essential) | MDB | SDB-F1 | 12 | 0.96 | 0.81 | 10.86 | 15.6751 | 20 | 32 | 24.8832 | 2.5 | 16 | 3.0096 | 0.7524 | 4C Cu/XLPE/PVC 2.5mm2
| MDB | SDB-F2 | 16 | 0.96 | 0.81 | 10.86 | 15.6751 | 20 | 32 | 24.8832 | 2.5 | 16 | 4.0128 | 1.0032 | 4C Cu/XLPE/PVC 2.5mm2
| MDB | SDB-F3 | 20 | 0.96 | 0.81 | 10.86 | 15.6751 | 20 | 42 | 32.6592 | 4 | 10 | 3.135 | 0.78375 | 4C Cu/XLPE/PVC 4mm2
Ground Floor SDB | SDB-GF | DB-APRT | 6 | 0.96 | 0.87 | 6.1 | 8.8046 | 20 | 26 | 21.7152 | 2.5 | 16 | 0.84524 | 0.21131 | 4 Cu/XLPE/PVC 2.5mm2
| SDB-GF | DB-Common | 4 | 0.96 | 0.87 | 3.91 | 5.6436 | 20 | 26 | 21.7152 | 2.5 | 12 | 0.27089 | 0.067723 | 4 Cu/XLPE/PVC 2.5mm2
| SDB-GF | Water Pump (Duty) | 8 | 0.96 | 1 | 1.67 | 2.4104 | 6 | 18 | 17.28 | 1 | 40 | 0.77134 | 0.19283 | 4 Cu/XLPE/PVC 1mm2
| SDB-GF | Water Pump (Standby) | 8 | 0.96 | 1 | 1.67 | 2.4104 | 6 | 18 | 17.28 | 1 | 40 | 0.77134 | 0.19283 | 4 Cu/XLPE/PVC 1mm2
First Floor to Third Floor | SDB-F1 (non essential) | DB-APT1 (Left) | 3 | 0.94 | 0.8 | 6.852 | 9.89 | 20 | 26 | 19.552 | 2.5 | 16 | 0.47472 | 0.11868 | 4 Cu/PVC/PVC 2.5 mm2
| SDB-F1 (non essential) | DB-APT2 (Right) | 2 | 0.94 | 0.8 | 7.192 | 10.3808 | 20 | 26 | 19.552 | 2.5 | 16 | 0.33218 | 0.083046 | 4 Cu/PVC/PVC 2.5 mm2
| SDB-F1(essential) | DB-APT1 (Left) | 3 | 0.94 | 0.8 | 1.554 | 6.7565 | 10 | 22 | 16.544 | 1.5 | 31 | 0.62836 | 0.15709 | 2 Cu/PVC/PVC 1.5 mm2
| SDB-F1 (essential) | DB-APT2 (Right) | 2 | 0.94 | 0.8 | 1.554 | 6.7565 | 10 | 22 | 16.544 | 1.5 | 31 | 0.4189 | 0.10473 | 2 Cu/PVC/PVC 1.5 mm2
| SDB-F1 | common lobby | 4 | 0.94 | 1 | 0.176 | 0.76522 | 6 | 14.5 | 13.63 | 1 | 46 | 0.1408 | 0.0352 | 2 Cu/PVC/PVC 1.5 mm2
Roof Top | SDB-RF | Kitchen Eq (3P) | 8 | 0.94 | 0.7 | 4.44 | 6.4086 | 10 | 19.5 | 12.831 | 1.5 | 27 | 1.3843 | 0.34606 | 4 Cu/PVC/PVC 1.5mm2
| SDB-RF | Pool Pump (3P) | 6 | 0.94 | 0.7 | 3 | 4.3301 | 10 | 19.5 | 12.831 | 1.5 | 27 | 0.70148 | 0.17537 | 4 Cu/PVC/PVC 1.5mm2
| SDB-RF | Elevator motor | 8 | 0.94 | 0.7 | 6.667 | 9.623 | 10 | 19.5 | 12.831 | 1.5 | 27 | 2.0786 | 0.51964 | 4 Cu/PVC/PVC 1.5 mm2
| SDB-RF | Common DB | 4 | 0.94 | 1 | 2.809 | 12.213 | 20 | 25 | 23.5 | 2.5 | 19 | 0.92819 | 0.23205 | 2 Cu/PVC/PVC 2.5 mm2